## 留意事項とお願い
《 検査における留意事項 》
○検査要領書等資料は、検査職員全員に配布してください。
○検査前に以下の書類について確認をしますので、書類の準備をお願いします。
・監理者及び施工業者の社内チェック表。
※完成検査の場合…監理者：下検査報告書（機構様式）、施工者：社内検査報告書（任意様式）
・計画通知の段階での指摘による大きな変更箇所。
・行政検査の段階で受けた指摘事項。
・行政検査の済証原本（事前に発出予定日を連絡してください。）
・完成図及び設計変更の内容がわかる資料（完成図と当初設計図の差異がわかるもの）
（完成図は製本しなくて結構です。）
○検査時に建築・電気・機械が交錯しない検査ルート等を計画し事前にお知らせください。
・全館停電にて行う検査については12：00～13：00を目途に計画してください。
・ピット内検査は検査時間の最後としてください。（最終日でなくとも可）
○図面確認者、実測担当者を検査員それぞれ一名づつに同行をお願いします。
・図面確認者は、図面上の各仕様の読み上げ及び、変更箇所を現地で伝えてください。
・完成図を現場検査時に持参してください。
・設置機器等の確認を行いますので機器納入仕様書を現場検査時に持参してください。（電気、機械）
・検査の指摘事項は是正前後の写真を撮ってください。
○天井内の確認のため、脚立を持って移動できる担当者を各２名お願いします。 また、全箇所の点検口を開放しておいてください。
・ＯＰ等天井が高い部分も確認しますので、高い脚立を準備してください。
○清掃担当者一名とタッチアップ担当者（可能であれば）一名 お願いします。（建築）
※軽微な汚れの清掃については、その場で対応して頂いた方が指摘事項が減るため。
○工事関係書類は随時確認をしますので、整頓をお願いします。
・完成図、実施設計図（発注図）を現場検査時に持参してください。
・設置機器等の確認を行いますので機器納入仕様書を現場検査時に持参してください。（電気、機械）
○EVシャフトは、ピット底、シャフト内を効率よく確認できるよう、ＥＶ運行計画を立ててください。（建築）
○一部屋ごとに照明・コンセント・ナースコール・非常放送・火災報知設備等同時に確認します。
※全数検査のため各担当の方を要領よく配置し時間のロスの無い様計画を立てて下さい。
なお、コンセント回路チェック用に提灯等用意頂き、先の２～３部屋まで設置し検査の終了した部屋からその先の部屋へと順繰りに回すようお願いします。（電気）
○配管の施工状況確認を行いますので、全箇所の点検口 （PS、壁、床、流し台、 洗面化粧台、UB等）を開放しておいてください。（機械）
○排水の状況確認のため、流し、手洗器等に水を溜めておいてください。（機械）
○排水桝は全箇所の勾配、流れ等を確認するため、蓋をあけて確認できるようにしてください。（機械）
○全館停電時に非常用発電機で動作する機器の確認を行いますので、現地確認者を配置してください。 （機械）
※中央監視装置のサマリグラフを印刷しておいてください。
○検査内容を病院に報告の為、検査後速やかに指摘事項一覧を３部用意してください。（別添書式、手書でも可）
《工事概要書ファイル 準備のお願い（建築・電気・機械共通）》
○検査当日に、工事概要書ファイルを２部準備願います。
※検査要領書の中の工事概要書とは別ファイルでご準備ください。
※分離発注の場合は、建築・電気・機械 各２部
※病院１部、本部１部
○ファイルは、Ａ４固定式クリアポケットタイプファイル（２０ポケット程度）としてください。
・工事概要書（電気設備及び機械設備概要については内訳書の項目ごとに記載する。）
・Ａ４サイズ図面（配置図、各階平面図、立面図、断面図）
・全体工程表
・完成写真（※建築は、全景２枚以上、外観２面以上、内観は主要な居室を各１目面以上）
・上記ファイリングした書類全てのデータ及び完成図ＣＡＤデータを収録したＣＤ－Ｒ
（※建築の完成写真はＪＰＥＧ形式で収録してください。）

## 【表紙・式次第】
（手順書③）
（部分）完成検査
[5 empty] | （ | 建築工事 |  |  | ）
独立行政法人地域医療機能推進機構 ○○○○○○○○
病棟等建替整備工事
|  | 検査日： | 2020 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日
|  | 発注者： |  |  | 地域医療機能推進機構 ○○○○
|  | 検査職員： |  |  | ○○病院
地域医療機能推進機構本部運営支援部整備支援課
|  | 受注者： |  |  | 株式会社○○○○ | [6 empty] | ←総合発注の場合は電気、機械の協力業者を下に記載
|  | 設計・監理： |  |  | 株式会社○○設計
| － 目 次 － | [6 empty] | （添付資料）
|  | 【1】 | 出席者リスト・班構成
|  | 【2】 | 工事概要書 |  |  |  |  | 配置・平面・立面・仕上表（竣工図）
|  | 【3】 | 主要検査等履歴 |  |  |  |  | 受注者・監理者検査チェック表
行政検査 指摘事項
検査済証（原本）
|  | 【4】 | 検査スケジュール
|  | 【5】 | 検査ルート
|  | 【参考】 | 検査確認項目（建築）（電気）（機械）
|  | 【参考】 | 検査用具等
|  | 【別添】 | 工事検査報告書、検査指摘一覧（ひな形）
－ 式 次 第 －
| （開始時） | [6 empty] | （使用資料）
|  | 1） | あいさつ・メンバー紹介等 |  |  |  |  | 【1】 | 出席者リスト・班構成
|  | 2） | 工事概要の説明 |  |  |  |  | 【2】 | 工事概要書
|  | 3） | 主要検査等履歴 |  |  |  |  | 【3】 | 主要検査等履歴
|  | 4） | 行政検査の指摘事項について |  |  |  |  | 行政検査 指摘事項
|  | 5） | 未済工事について |  |  |  |  | 未済工事リスト
|  | 6） | 検査について |  |  |  |  | 【4】 | 検査スケジュール
[8 empty] | 【5】 | 検査ルート
| 分科会： |  | 社内検査結果について |  |  |  |  | 受注者・監理者検査チェック表
| 分科会： |  | 未済工事について |  |  |  |  | 未済工事リスト
| 分科会： |  | 設計変更について |  |  |  |  | 変更前後のわかる図面
（計画通知の指摘も含む）
| （中日 終了時） | [6 empty] | （使用資料）
| 分科会： |  | 本日の読み合わせ |  |  |  |  | 本日のチェックリスト（清書不要）
| 全体： |  | 申し送り事項の共有
| （最終日 終了時） | [6 empty] | （使用資料）
| 分科会： |  | 本日の読み合わせ |  |  |  |  | 本日のチェックリスト（清書不要）
| 全体： |  | 申し送り事項の共有
| 全体： |  | 講評 |  |  |  |  | 全日のチェックリスト（清書）
病院１＋検査職員

## 【1】出席者
【１】 | 出席者リスト・班構成（敬称略） |  | 【建築】
| メンバー／役割 | １班 | ２班
検査職員 | ○○病院 | 役職 氏名 | 役職 氏名
| 本部運営支援部 整備支援課 | 役職 氏名 | 役職 氏名
|  | 役職 氏名 | 役職 氏名
受注者 | 株式会社○○○○
| メイン対応者 （ルートの誘導等） | 役職 氏名 | 役職 氏名
| （記録係） | 役職 氏名 | 役職 氏名
| （図面・仕上げ等確認） | 役職 氏名 | 役職 氏名
| （実測係） | 役職 氏名 | 役職 氏名
| （脚立係） | 役職 氏名 | 役職 氏名
|  | 役職 氏名 | 役職 氏名
|  | 役職 氏名 | 役職 氏名
|  | 役職 氏名 | 役職 氏名
| （タッチアップ担当者） | 役職 氏名 | 役職 氏名 | ←可能であればその場で対応
| （清掃担当者） | 役職 氏名 | 役職 氏名 | ←可能であればその場で対応
監督職員 | 株式会社○○設計
| （監理担当） | 役職 氏名 | 役職 氏名
| （設計担当） | 役職 氏名 | 役職 氏名
|  | 役職 氏名 | 役職 氏名
※ 検査に出席・同行される方を全て記載してください。
※ 役割は、適宜変更してください。

## 【２】工事概要書
| 工 事 概 要 書 | [7 empty] | （部分完成検査） |  |  |  | ：今回検査対象部分 |  |  | （完成検査）
（部分完成検査）
工事名 |  | 独立行政法人地域医療機能推進機構○○病院○○整備工事（建築・電気・機械） | [13 empty] | （記載部分検査）
所在地 |  | ○○市○○区○○町○○○
独立行政法人地域医療機能推進機構○○病院 敷地内
設計者 |  | 住所
株式会社○○設計
監理者 |  | 住所
株式会社○○設計
受注者 |  | 住所
株式会社○○建設 ○○支店
契約工期 |  | 2018-01-01 |  |  |  | ～ | 2020-08-31 |  |  | （ 2年 | 8ヶ月 ）
|  | 指定部分 |  |  |  | ： | 2020/○/○ |  |  | ○○工事（Ⅰ期）
|  | 指定部分 |  |  |  | ： | 2020/○/○ |  |  | ○○工事（Ⅱ期）
工事内容 |  | Ⅰ期 | ○○棟新築工事 |  |  |  | ＲＣ | 0 | 0 | 建築面積： | 0 |  | 延床面積： | 0
|  |  | ○○棟改修工事 |  |  |  | ＲＣ | 0 | 0
|  |  | ○○棟改修工事 |  |  |  | S | 0 | 0
|  |  | ○○棟解体工事 |  |  |  | S | 0 | 0 | 建築面積： | 0 |  | 延床面積： | 0
|  | Ⅱ期 | ○○棟改修工事 |  |  |  | ＲＣ | 0 | 0 | 建築面積： |  |  | 延床面積： | 0
|  |  | ○○棟改修工事 |  |  |  | ＲＣ | 0 | 0 | 建築面積： |  |  | 延床面積： | 0
|  |  | ○○棟解体工事 |  |  |  | ＲＣ | 0 | 0 | 建築面積： |  |  | 延床面積： | 0
|  |  | 外構工事 |  |  |  | 一式
請負契約額 |  | 0 |  |  |  |  | （消費税率 |  | 8%
総合発注の場合
|  | 内訳 |  | Ⅰ期 | ○○棟新築工事 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Ⅰ期 | ○○棟新築工事 | 建築 |  | #DIV/0!
[5 empty] | ○○棟改修工事 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 電気 |  | #DIV/0!
[5 empty] | ○○棟改修工事 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 機械 |  | #DIV/0!
[5 empty] | ○○棟解体工事 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 計 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 計 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | ○○棟等改修工事 | 建築 |  | #DIV/0!
[17 empty] | 電気 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Ⅱ期 | ○○棟改修工事 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 機械 |  | #DIV/0!
[5 empty] | ○○棟改修工事 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 計 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ○○棟解体工事 |  |  |  | 0
[5 empty] | 外構工事 |  |  |  | 0
[5 empty] | 計 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
※今回請求額の合計（税込み）が分かるよう表現すること
工事概要 |  | 1 | ○○棟新築工事 | [6 empty] | 構造： | 免震構造
病棟○床（一般○床）
一般外来、救急、検体検査、生理検査、霊安解剖、画像診断、放射線治療
核医学検査、手術（○室）、分娩、リハビリ、透析（○床）、化学療法室（○床）
薬剤、材料滅菌、栄養、選択、中央倉庫（ＳＰＤ、ＭＥ機械室）、備蓄倉庫
管理部門、構成部門、臨床研究部門、教育研修部門
健康管理センター、介護老健施設、看護学校、院内保育所他
|  | 2 | ○○棟等改修工事
○階○○部門 ○○室、○○室、○○室間仕切り変更工事
木製ドアを金属製防音式引き戸に改修
壁 アクリル系合成樹脂エマルジョン塗装 床ビニール系シート張替
設備 照明器具、衛生陶器等更新
|  | 3 | 外構工事
|  |  |  | 駐車場舗装工事 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 擁壁増設工事 |  |  |  |  | ○ ○ ○ ○ ○
|  |  |  | 植裁 |  |  |  |  | ○ ○ ○ ○ ○
Note on K34: 設計変更調書をまとめ 反映後の金額とする

## 【３】主要検査等
| 【4】 | 主要検査等履歴
検査等日付 |  |  | 主要検査等内容 | 備考
受注者検査
監理事務所 下検査
消防検査
行政完成検査
検査済証 受領予定日
医療法検査
引渡予定日
引越予定日
開院予定日

## 【４】検査スケジュール
【２】検査スケジュール
検査種別：完成検査 |  |  | 工事名：
工事種別 |  | 日 | ○月○日（月） | [8 empty] | ○月○日（火） | [11 empty] | ○月○日（水） | [11 empty] | ○月○日（木） | [5 empty] | 備考
|  | 時 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
11:45 病院来所
建築工事 | １班（全般） 本部：○○ 監理：○○ 施工：○○ |  | 挨 拶 及 び 検 査 説 明 | ３階 (2H) |  |  |  | エ レ ベー タ ー(1H) |  | 当 日 の 読 合 せ ・ ま と め |  | ２階 東 (2H) |  |  | ２階 西 (1H) | 休 憩 | ２階 西 (1H) | ピット (2.5H) |  |  |  | 当 日 の 読 合 せ ・ ま と め |  | 1階 東 (1.5H) |  | 1階 西 (1.5H) |  | 休 憩 | (予備) |  |  | 書類検査 (1.5H) |  | 当 日 の 読 合 せ ・ ま と め |  | 書類検査 (1.5H) |  | 結 果 と り ま と め | 準 備 | 検 査 結 果 説 明 ・ 講 評
| ２班（美装） 本部：○○ 施工：○○ |  |  | 3階 (3H) | [7 empty] | ２階 東 (2H) |  |  | ２階 西 (1H) |  | ２階 西 (1H) | ピット (2.5H) | [5 empty] | 1階 東 (1.5H) |  | 1階 西 (1.5H)
電気工事 | １班（全般） 本部：○○ 監理：○○ 施工：○○ |  | 挨 拶 及 び 検 査 説 明 | 外構 1階東 (1H) |  | エ レ ベー タ ー(1H) |  | 外構 1階東 (1H) |  | 当 日 の 読 合 せ ・ ま と め |  | ３階 屋上 (3H) ※ |  |  |  | 停 復 電 試 験 (1H) | 休 憩 | ２階 東 (1H) |  | ２階 西 (1H) |  | 当 日 の 読 合 せ ・ ま と め |  | 1階 西 (1H) | 書類検査 (2H) |  |  | 休 憩 | 1階 西 (1H) | ﾋﾟｯﾄ (1H) |  | (予備) |  | 当 日 の 読 合 せ ・ ま と め |  | 書類検査 (1.5H) | [5 empty] | ※手術室・アイソレー ション（建築工事） 検査を含む
| ２班（医ｺﾝｾﾝﾄ） 病院：○○ 施工：○○ |  |  | 外構 1階 東 (3H) | [7 empty] | ３階 屋上 (3H) | [5 empty] | ２階 東 (1H) |  | ２階 西 (1H) |  |  |  | 1階 西 (1H) |  |  |  |  | 1階 西 (1H) | （予備）
機械工事 | １班（全般） 本部：○○ 監理：○○ 施工：○○ |  | 挨 拶 及 び 検 査 説 明 | 外構 屋上 (3H) | [5 empty] | 当 日 の 読 合 せ ・ ま と め |  | ２階 東 (1.5H) |  | ２階 西 (1.5H) |  | 停 復 電 試 験 (1H) | 休 憩 | 1階 (2.5H) |  |  |  | 当 日 の 読 合 せ ・ ま と め |  | ３階 (1.5H) |  | 書類 検査 (1.5H) |  | 休 憩 | ク リー ン ルー ム (1.5H) |  | ﾋﾟｯﾄ (2H) |  |  | 当 日 の 読 合 せ ・ ま と め |  | 書類検査 (1.5H)
| ２班（医ガス） 病院：○○ 施工：○○ |  |  | 外構 屋上 (3H) | [7 empty] | ２階 東 (1.5H) |  | ２階 西 (1.5H) |  |  |  | 1階 (2.5H) | [5 empty] | ３階 (1.5H) |  |  |  |  | （予備）

## 【5】検査ルート
1
【５】検査ルート
| ○ | 検査対象箇所の平面図に矢印で検査ルートを図示してください。
| ○ | 建築・電気・機械ごとに作成してください。
| ○ | 検査時に建築・電気・機械が交錯しない検査ルート等を計画してください。
| ○ | 現場検査開始前に検査内容、注意事項等を説明してください。説明後に、検査を開始します。

## 【参考】検査確認項目（建築）
《 検 査 に お け る 確 認 項 目 （建築） 》
共通事項 | 番 号 | 分 類 | チ ェ ッ ク 内 容 | 方 法 |  | チェック
| 1 | 医 療 | 医療法の必要面積の確認 | タイプ毎 | 測 定
| 2 | 医 療 | 医療法の必要な廊下巾・階段幅（踊り場含む）の確認 | タイプ毎 | 測 定
| 3 | 見栄え | 床・壁・天井・外壁等 仕上の種類と施工状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 4 | 見栄え | 天井ふところ・配管ピット内等の清掃確認（特に不要資材） | 全 数 | 目 視
| 5 | 機 能 | 建具（ドア・窓）及び鍵の作動状況の確認 | ５ 割 | 試 験
| 6 | 機 能 | 建具周りの転落防止策、開放制限の確認 | ５ 割 | 測 定
| 7 | 機 能 | 家具関係（吊戸棚等）の固定状況と耐荷重の確認 | ５ 割 | 試 験
| 8 | 機 能 | 天井下地の確認（間隔・開口補強・振れ止め等） | ５ 割 | 目 視
| 9 | 機 能 | 点滴レールの作動状況及び耐荷重の確認 | ５ 割 | 試 験
| 10 | 機 能 | 溶接箇所等錆止め処理の確認 | ５ 割 | 目 視
| 11 | 機 能 | 防音性能の確認 | ５ 割 | 目 視
| 12 | 機 能 | 断熱性能・施工状況の確認 | ５ 割 | 目 視
| 13 | 機 能 | 塗料、吹きつけ材の種類 | ５ 割 | 書 類
| 14 | 機 能 | タイル面打診検査 | ５ 割 | 試 験
| 15 | 機 能 | ガラスの種類と厚みの確認 | ５ 割 | 測 定
| 16 | 機 能 | 手すりの固定状況・手すり高さ（転落防止）の確認 | 全 数 | 試 験
| 17 | 法 | 防火上主要な間仕切位置の確認・区画貫通処理 | 全 数 | 目 視
| 18 | 法 | ビニルクロス、カーペット等の防災性能の表示確認 | 種類毎 | 目 視
| 19 | 法 | サッシ廻りシール材の材質確認（耐火性能の要否） | 種類毎 | 書 類
| 20 | 法 | 火報連動試験（防火戸・電気錠・パニックオープン等） | 種類毎 | 試 験
| 21 | 法 | 非常用（代替）進入口設置状況確認 | 種類毎 | 目 視
水回り関係（トイレ、洗面所、浴室、厨房他）
| 22 | 機 能 | 手洗器及び流し台周囲のシール確認 | 全 数 | 目 視
| 23 | 機 能 | 床・天井の水勾配及び排水溝等の排水処理状況の確認 | 全 数 | 試 験
手術室・放射線関係
| 24 | 機 能 | 医療機器取付用の下地確認 | 全 数 | 目 視
| 25 | 機 能 | 点検口の用途に応じた仕様の選定（クリーンルーム用） | ５ 割 | 目 視
| 26 | 機 能 | 放射線防護の仕様確認（ダンパー類含む） | ５ 割 | 目 視
| 27 | 機 能 | 使用材料の確認（特にMRI)と施工状況の確認 | 全 数 | 目視・書類
地下ピット等
| 28 | 見栄え | セパ穴の処理、錆止め処理、断熱材の施工状況 | ５ 割 | 目 視
| 29 | 機 能 | 通気管・通水管・連通管・手すりの施工状況 | ５ 割 | 目 視
| 30 | 機 能 | 地下水位と排水状況の確認 | 適 宜 | 目 視
外部（外壁、屋上及び外構）
| 31 | 見栄え | 外構整地状況（舗装・植栽等）確認 | ５ 割 | 目 視
| 32 | 機 能 | 屋上防水施工状況（水勾配・防水・金物の収まり等）確認 | ５ 割 | 目 視
| 33 | 機 能 | 屋上露出防水部分の縦樋下部に水受け台確認 | 全 数 | 目 視
| 34 | 機 能 | ﾊﾞﾙｺﾆｰのｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ対策確認 | 全 数 | 目 視
| 35 | 機 能 | 外壁貫通孔の止水対策確認 | 全 数 | 目 視
| 36 | 機 能 | 雨水排水設備設置状況確認 | ５ 割 | 目 視
|  | 【凡例】 | 分類
|  |  | 検査内容 | 略
|  |  | 病院機能として問題ないか。 | 医療
|  |  | 機能的に問題ないか。 | 機能
|  |  | 使用機材が設計図書に適合しているか。 | 機材
|  |  | 見栄えはどうか。 | 見栄え
|  |  | 構造的に問題ないか。 | 構造
|  |  | 法的に適合しているか。 | 法
方法
|  |  | 現地で全数試験を行う | 全 数 | 試 験
|  |  | 現地で全数目視確認を行う | 全 数 | 目 視
|  |  | 現地で抜取試験を行う | - | 試 験
|  |  | 現地で抜取目視確認を行う | - | 目 視
|  |  | 工事写真で全数確認を行う | 全 数 | 写 真
|  |  | 工事写真で抜取確認を行う | - | 写 真
|  |  | 工事関係書類で全数確認を行う | 全 数 | 書 類
|  |  | 工事関係書類で抜取確認を行う | - | 書 類

## 【参考】検査確認項目（建築） (2) (hidden)
《 検 査 に お け る 確 認 項 目 （建築） 》
共通事項 | 番 号 | 分 類 | チ ェ ッ ク 内 容 | 方 法 |  | チェック
| 1 | 医 療 | 医療法の必要面積の確認 | タイプ毎 | 測 定
| 2 | 医 療 | 医療法の必要な廊下巾・階段幅（踊り場含む）の確認 | タイプ毎 | 測 定
| 3 | 見栄え | 床・壁・天井・外壁等 仕上の種類と施工状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 4 | 見栄え | 天井ふところ・配管ピット内等の清掃確認（特に不要資材） | 全 数 | 目 視
| 5 | 機 能 | 建具（ドア・窓）及び鍵の作動状況の確認 | ５ 割 | 試 験
| 6 | 機 能 | 建具周りの転落防止策、開放制限の確認 | ５ 割 | 測 定
| 7 | 機 能 | 家具関係（吊戸棚等）の固定状況と耐荷重の確認 | ５ 割 | 試 験
| 8 | 機 能 | 天井下地の確認（間隔・開口補強・振れ止め等） | ５ 割 | 目 視
| 9 | 機 能 | 点滴レールの作動状況及び耐荷重の確認 | ５ 割 | 試 験
| 10 | 機 能 | 溶接箇所等錆止め処理の確認 | ５ 割 | 目 視
| 11 | 機 能 | 防音性能の確認 | ５ 割 | 目 視
| 12 | 機 能 | 断熱性能・施工状況の確認 | ５ 割 | 目 視
| 13 | 機 能 | 塗料、吹きつけ材の種類 | ５ 割 | 書 類
| 14 | 機 能 | タイル面打診検査 | ５ 割 | 試 験
| 15 | 機 能 | ガラスの種類と厚みの確認 | ５ 割 | 測 定
| 16 | 機 能 | 手すりの固定状況・手すり高さ（転落防止）の確認 | 全 数 | 試 験
| 17 | 法 | 防火上主要な間仕切位置の確認・区画貫通処理 | 全 数 | 目 視
| 18 | 法 | ビニルクロス、カーペット等の防災性能の表示確認 | 種類毎 | 目 視
| 19 | 法 | サッシ廻りシール材の材質確認（耐火性能の要否） | 種類毎 | 書 類
| 20 | 法 | 火報連動試験（防火戸・電気錠・パニックオープン等） | 種類毎 | 試 験
| 21 | 法 | 非常用（代替）進入口設置状況確認 | 種類毎 | 目 視
水回り関係（トイレ、洗面所、浴室、厨房他）
| 22 | 機 能 | 手洗器及び流し台周囲のシール確認 | 全 数 | 目 視
| 23 | 機 能 | 床・天井の水勾配及び排水溝等の排水処理状況の確認 | 全 数 | 試 験
手術室・放射線関係
| 24 | 機 能 | 医療機器取付用の下地確認 | 全 数 | 目 視
| 25 | 機 能 | 点検口の用途に応じた仕様の選定（クリーンルーム用） | ５ 割 | 目 視
| 26 | 機 能 | 放射線防護の仕様確認（ダンパー類含む） | ５ 割 | 目 視
| 27 | 機 能 | 使用材料の確認（特にMRI)と施工状況の確認 | 全 数 | 目視・書類
地下ピット等
| 28 | 見栄え | セパ穴の処理、錆止め処理、断熱材の施工状況 | ５ 割 | 目 視
| 29 | 機 能 | 通気管・通水管・連通管・手すりの施工状況 | ５ 割 | 目 視
| 30 | 機 能 | 地下水位と排水状況の確認 | 適 宜 | 目 視
外部（外壁、屋上及び外構）
| 31 | 見栄え | 外構整地状況（舗装・植栽等）確認 | ５ 割 | 目 視
| 32 | 機 能 | 屋上防水施工状況（水勾配・防水・金物の収まり等）確認 | ５ 割 | 目 視
| 33 | 機 能 | 屋上露出防水部分の縦樋下部に水受け台確認 | 全 数 | 目 視
| 34 | 機 能 | ﾊﾞﾙｺﾆｰのｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ対策確認 | 全 数 | 目 視
| 35 | 機 能 | 外壁貫通孔の止水対策確認 | 全 数 | 目 視
| 36 | 機 能 | 雨水排水設備設置状況確認 | ５ 割 | 目 視
|  | 【凡例】 | 分類
|  |  | 検査内容 | 略
|  |  | 病院機能として問題ないか。 | 医療
|  |  | 機能的に問題ないか。 | 機能
|  |  | 使用機材が設計図書に適合しているか。 | 機材
|  |  | 見栄えはどうか。 | 見栄え
|  |  | 構造的に問題ないか。 | 構造
|  |  | 法的に適合しているか。 | 法
方法
|  |  | 現地で全数試験を行う | 全 数 | 試 験
|  |  | 現地で全数目視確認を行う | 全 数 | 目 視
|  |  | 現地で抜取試験を行う | - | 試 験
|  |  | 現地で抜取目視確認を行う | - | 目 視
|  |  | 工事写真で全数確認を行う | 全 数 | 写 真
|  |  | 工事写真で抜取確認を行う | - | 写 真
|  |  | 工事関係書類で全数確認を行う | 全 数 | 書 類
|  |  | 工事関係書類で抜取確認を行う | - | 書 類

## 【参考】検査確認項目（電気）
《 検 査 に お け る 確 認 項 目 （電気） 》
独立行政法人地域医療機能推進機構 本部 運営支援部 整備支援課
病室（多床室・個室・デイルーム・他）
| 番 号 | 分 類 | チ ェ ッ ク 内 容 | 方 法 |  | チェック
| 1 | 見栄え | 天井器具（照明、スピーカ、感知器等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 2 | 見栄え | 壁器具（コンセント、照明、電話等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 3 | 医 療 | 保安回路の回路確認（電球等の点滅状況で確認） | 全 数 | 試 験
| 4 | 医 療 | 医療用接地設備 接地線の電気的接続の確認 | - | 目 視
| 5 | 医 療 | 医療用接地設備 接地分岐線の電気抵抗測定 | 全 数 | 試 験
| 6 | 機 能 | 天井取付型処置灯の角度調整 | 全 数 | 目 視
| 7 | 機 能 | コンセント極性及び回路確認 | 全 数 | 試 験
| 8 | 機 能 | 照明器具点滅回路及び点灯状況確認 | 全 数 | 試験・目視
| 9 | 機 能 | スピーカ鳴動及びアッテネータ動作確認 | 全 数 | 試験・目視
| 10 | 機 能 | ナースコール動作試験 | 全 数 | 試 験
| 11 | 機 能 | ＬＡＮ導通試験 | 全 数 | 試 験
| 12 | 機 能 | テレビ受信状況確認 | 末 端 | 試 験
| 13 | 構 造 | 天井内の配管配線の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 14 | 構 造 | 天井取り付け器具の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 15 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 16 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 17 | 法 | 感知器動作試験 | - | 試 験
スタッフステーション・処置室等
| 1 | 見栄え | 天井器具（照明、スピーカ、感知器等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 2 | 見栄え | 壁器具（コンセント、照明、電話等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 3 | 医 療 | 保安回路の回路確認（電球等の点滅状況で確認） | 全 数 | 試 験
| 4 | 医 療 | 医療用接地設備 接地線の電気的接続の確認 | - | 目 視
| 5 | 医 療 | 医療用接地設備 接地分岐線の電気抵抗測定 | 全 数 | 試 験
| 6 | 機 能 | 天井取付型処置灯の角度調整 | 全 数 | 目 視
| 7 | 機 能 | コンセント極性及び回路確認 | 全 数 | 試 験
| 8 | 機 能 | 照明器具点滅回路及び点灯状況確認 | 全 数 | 試験・目視
| 9 | 機 能 | 非常照明点灯試験 | 全 数 | 目 視
| 10 | 機 能 | スピーカ鳴動及びアッテネータ動作確認 | 全 数 | 試験・目視
| 11 | 機 能 | ナースコール動作試験 | 全 数 | 試 験
| 12 | 機 能 | ナースコール回路確認 | 全 数 | 試 験
| 13 | 機 能 | ＬＡＮ導通試験 | 全 数 | 試 験
| 14 | 機 能 | 分電盤、動力盤絶縁抵抗試験 | - | 試 験
| 15 | 機 能 | 分電盤、動力盤結線状況確認（端子締め付け状況含む） | 全 数 | 試 験
| 16 | 機 能 | 気送管設備の動作状況確認 | 全 数 | 試験・目視
| 17 | 構 造 | 天井内の配管配線の支持状況確認（ケーブルラック含む） | 全 数 | 目 視
| 18 | 構 造 | 天井取り付け器具の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 19 | 構 造 | 気送管ステーションの取付状況確認 | 全 数 | 目 視
| 20 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 21 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 22 | 法 | 感知器動作試験 | - | 試 験
病棟共用部分関係（廊下・ＥＰＳ・器材庫・階段・休憩室）
| 番 号 | 分 類 | チ ェ ッ ク 内 容 | 方法 |  | チェック
| 1 | 見栄え | 天井器具（照明、スピーカ、感知器等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 2 | 見栄え | 壁器具（コンセント、照明、電話等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 3 | 医 療 | 保安回路の回路確認（電球等の点滅状況で確認） | 全 数 | 試 験
| 4 | 機 能 | コンセント極性及び回路確認 | 全 数 | 試 験
| 5 | 機 能 | 照明器具点滅回路及び点灯状況確認 | 全 数 | 試験・目視
| 6 | 機 能 | 誘導灯、非常照明点灯試験 | 全 数 | 目 視
| 7 | 機 能 | スピーカ鳴動及びアッテネータ動作確認 | 全 数 | 試験・目視
| 8 | 機 能 | ナースコール動作試験 | 全 数 | 試 験
| 9 | 機 能 | ハンディーナースコール動作エリア確認 | - | 試 験
| 10 | 機 能 | ＬＡＮ導通試験 | 全 数 | 試 験
| 11 | 機 能 | テレビ受信状況確認 | 末 端 | 試 験
| 12 | 機 能 | 分電盤、動力盤絶縁抵抗試験 | - | 試 験
| 13 | 構 造 | 天井内の配管配線の支持状況確認 （耐震、振れ止め状況確認含む）（ケーブルラック含む） | 全 数 | 目 視
| 14 | 構 造 | 天井取り付け器具の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 15 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 16 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 17 | 法 | 感知器動作試験 | - | 試 験
| 18 | 法 | 防火戸動作試験 | - | 試 験
| 19 | 法 | エレベータ機能試験（管制運転等） | - | 試 験
手術室・ＩＣＵ関係
| 1 | 見栄え | 天井器具（照明、スピーカ、感知器等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 2 | 見栄え | 壁器具（コンセント、照明、電話等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 3 | 医 療 | 保安回路の回路確認（電球等の点滅状況で確認） | 全 数 | 試 験
| 4 | 医 療 | 自動ドアの保安回路確認 | 全 数 | 試 験
| 5 | 医 療 | 無停電回路の回路確認（電球等の点滅状況で確認） | 全 数 | 試 験
| 6 | 医 療 | アイソレーション 絶縁変圧器の漏れ電流測定（二次巻線） | 全 数 | 試 験
| 7 | 医 療 | アイソレーション 絶縁変圧器の漏れ電流測定（鉄製外箱又は鉄心） | 全 数 | 試 験
| 8 | 医 療 | アイソレーション 絶縁監視装置の動作試験 | 全 数 | 試 験
| 9 | 医 療 | アイソレーション 電流監視装置の動作試験 | 全 数 | 試 験
| 10 | 医 療 | 医療用接地設備 接地線の電気的接続の確認 | 全 数 | 目 視
| 11 | 医 療 | 医療用接地設備 接地分岐線の電気抵抗測定 | 全 数 | 試 験
| 12 | 機 能 | コンセント極性及び回路確認 | 全 数 | 試 験
| 13 | 機 能 | 照明器具点滅回路及び点灯状況確認 | 全 数 | 試験・目視
| 14 | 機 能 | 非常照明点灯試験 | 全 数 | 目 視
| 15 | 機 能 | スピーカ鳴動及びアッテネータ動作確認 | 全 数 | 試験・目視
| 16 | 機 能 | ナースコール動作試験 | 全 数 | 試 験
| 17 | 機 能 | ＬＡＮ導通試験 | 全 数 | 試 験
| 18 | 機 能 | インターホン通話試験 | 全 数 | 試 験
| 19 | 機 能 | 分電盤、動力盤絶縁抵抗試験 | - | 試 験
| 20 | 構 造 | 天井内の配管配線の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 21 | 構 造 | 天井取り付け器具の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 22 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 23 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 24 | 法 | 感知器動作試験 | - | 試 験
水回り関係（トイレ、洗面所、浴室、他）
| 番号 | 分類 | チェック内容 | 方法 |  | チェック
| 1 | 見栄え | 天井器具（照明、スピーカ、感知器等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 2 | 見栄え | 壁器具（コンセント、照明、電話等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 3 | 医 療 | 保安回路の回路確認（電球等の点滅状況で確認） | 全 数 | 試 験
| 4 | 機 能 | コンセント極性及び回路確認 | 全 数 | 試 験
| 5 | 機 能 | 照明器具点滅回路及び点灯状況確認 | 全 数 | 試験・目視
| 6 | 機 能 | 非常照明点灯試験 | 全 数 | 目 視
| 7 | 機 能 | スピーカ鳴動及びアッテネータ動作確認 | 全 数 | 試験・目視
| 8 | 機 能 | ナースコール動作試験 | 全 数 | 試 験
| 9 | 構 造 | 天井内の配管配線の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 10 | 構 造 | 天井取り付け器具の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 11 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 12 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 13 | 法 | 感知器動作試験 | - | 試 験
エネルギー部門関係（電気室・空調機械室・ＥＰＳ）
| 1 | 見栄え | 天井器具（照明、スピーカ、感知器等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 2 | 見栄え | 壁器具（コンセント、照明、電話等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 3 | 医 療 | 保安回路の回路確認（電球等の点滅状況で確認） | 全 数 | 試 験
| 4 | 医 療 | 自家発電装置 自動起動確認 | 全 数 | 目 視
| 5 | 医 療 | 自家発電装置 電源確立までの時間測定 | 全 数 | 試 験
| 6 | 医 療 | 自家発電装置 警報試験（軽故障・重故障） | 全 数 | 試 験
| 7 | 機 能 | 受電設備 シーケンス試験（停復電） | 全 数 | 試 験
| 8 | 機 能 | 受電設備 接地抵抗測定 | 全 数 | 試 験
| 9 | 機 能 | 直流電源装置 バッテリーへの切替え状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 10 | 機 能 | 無停電電源装置 バッテリーへの切替え状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 11 | 機 能 | 無停電電源装置 バイパス回路への切替え状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 12 | 機 能 | 中央監視装置 画面の表示状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 13 | 機 能 | 中央監視装置 計測データ・警報データ等の確認 | 全 数 | 目 視
| 14 | 機 能 | コンセント極性及び回路確認 | 全 数 | 試 験
| 15 | 機 能 | 照明器具点滅回路及び点灯状況確認 | 全 数 | 試験・目視
| 16 | 機 能 | 誘導灯、非常照明点灯試験 | 全 数 | 目 視
| 17 | 機 能 | スピーカ鳴動及びアッテネータ動作確認 | 全 数 | 試験・目視
| 18 | 機 能 | 分電盤、動力盤絶縁抵抗試験 | - | 試 験
| 19 | 構 造 | 自家発電装置 油配管からの漏れ確認 | 全 数 | 目 視
| 20 | 構 造 | 自家発電装置 据え付け状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 21 | 構 造 | 受電設備 据え付け状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 22 | 構 造 | 直流電源装置 据え付け状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 23 | 構 造 | 分電盤、動力盤等の重要機器 据え付け状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 24 | 構 造 | 配管配線の支持状況確認 （耐震、振れ止め状況確認含む）（ケーブルラック含む） | 全 数 | 目 視
| 25 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 26 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 27 | 法 | 感知器動作試験 | - | 試 験
給食部門関係（洗浄室・調理室・配膳車プール・事務室等）
| 番号 | 分類 | チェック内容 | 方法 |  | チェック
| 1 | 見栄え | 天井器具（照明、スピーカ、感知器等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 2 | 見栄え | 壁器具（コンセント、照明、電話等）の取り付け状況確認 | 全 数 | 目 視
| 3 | 医 療 | 保安回路の回路確認（電球等の点滅状況で確認） | 全 数 | 試 験
| 4 | 機 能 | コンセント極性及び回路確認 | 全 数 | 試 験
| 5 | 機 能 | 照明器具点滅回路及び点灯状況確認 | 全 数 | 試験・目視
| 6 | 機 能 | 殺菌灯点灯状況確認 | 全 数 | 目 視
| 7 | 機 能 | 誘導灯、非常照明点灯試験 | 全 数 | 目 視
| 8 | 機 能 | 屋外灯点滅回路及び点灯状況確認 | 全 数 | 試験・目視
| 9 | 機 能 | スピーカ鳴動確認 | 全 数 | 目 視
| 10 | 機 能 | ＬＡＮ導通試験 | 全 数 | 試 験
| 11 | 機 能 | インターホン通話試験 | 全 数 | 試 験
| 12 | 機 能 | テレビ受信状況確認 | 末 端 | 試 験
| 13 | 機 能 | 分電盤、動力盤絶縁抵抗試験 | - | 試 験
| 14 | 構 造 | 天井内の配管配線の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 15 | 構 造 | 天井取り付け器具の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 16 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 17 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 18 | 法 | 感知器動作試験 | - | 試 験
外部（屋上及び外構）
| 1 | 医 療 | 保安回路の回路確認 | 全 数 | 試 験
| 2 | 機 能 | コンセント極性及び回路確認 | 全 数 | 試 験
| 3 | 機 能 | 外灯点滅回路及び点灯状況確認 | 全 数 | 試験・目視
| 4 | 機 能 | スピーカ鳴動確認 | 全 数 | 目 視
| 5 | 機 能 | 雷保護の近接金属の接地状況確認 | 全 数 | 目 視
| 6 | 機 能 | 分電盤、動力盤絶縁抵抗試験 | - | 試 験
| 7 | 構 造 | 架空配管配線の支持状況確認 | 全 数 | 目 視
| 8 | 構 造 | 分電盤、動力盤等の重要機器 据え付け状況の確認 | 全 数 | 目 視
| 9 | 構 造 | 配管配線の支持状況確認 （耐震、振れ止め状況確認含む）（ケーブルラック含む） | 全 数 | 目 視
| 10 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
分類
|  |  | 検査内容 | 略
|  |  | 病院機能として問題ないか。 | 医療
|  |  | 機能的に問題ないか。 | 機能
|  |  | 使用機材が設計図書に適合しているか。 | 機材
|  |  | 見栄えはどうか。 | 見栄え
|  |  | 構造的に問題ないか。 | 構造
|  |  | 法的に適合しているか。 | 法
方法
|  |  | 現地で全数試験を行う | 全 数 | 試 験
|  |  | 現地で全数目視確認を行う | 全 数 | 目 視
|  |  | 現地で抜取試験を行う | - | 試 験
|  |  | 現地で抜取目視確認を行う | - | 目 視
|  |  | 工事写真で全数確認を行う | 全 数 | 写 真
|  |  | 工事写真で抜取確認を行う | - | 写 真
|  |  | 工事関係書類で全数確認を行う | 全 数 | 書 類
|  |  | 工事関係書類で抜取確認を行う | - | 書 類

## 【参考】検査確認項目（機械）
《 検 査 に お け る 確 認 項 目 （機械） 》
独立行政法人地域医療機能推進機構 本部 運営支援部 整備支援課
病室（多床室・個室・デイルーム・他）
| 番号 | 分類 | チ ェ ッ ク 内 容 | 方 法 |  | チェック
| 1 | 医療 | 医療ｶﾞｽ設備の酸素濃度確認（酸素・空気） | 全 数 | 試 験
| 2 | 医療 | 医療ｶﾞｽ設備の供給圧力確認（全て） | 全 数 | 試 験
| 3 | 医療 | 医療ｶﾞｽ設備の流量確認（酸素・笑気・空気・吸引・窒素） | 全 数 | 試 験
| 4 | 医療 | 吸引ビン用フック又はスライドの設置状況確認 | 全 数 | 目 視
| 5 | 機能 | 冷暖房機器の機能試験（自動制御を含む） | 全 数 | 試 験
| 6 | 外観 | 冷暖房機器の外観確認（フェイスのずれ等） | 全 数 | 目 視
| 7 | 構造 | 冷暖房機器周りの配管について保温状況等確認（天井点検口）（結露水が漏れないか） | 全 数 | 目 視
| 8 | 機能 | 換気設備の機能試験（天井扇等） | 全 数 | 試 験
| 9 | 機能 | 換気設備の吹出・吸込状況確認（制気口類） | 全 数 | 試 験
| 10 | 機能 | 換気設備の風量測定（ダクト末端、直近） | 全 数 | 試 験
| 11 | 機能 | 冷暖房・換気の操作スイッチの位置は適切か？ | 全 数 | 目 視
| 12 | 機能 | 異音はないか？（ダクトの音、ダクトからの音を含む） | 全 数 | 目視（耳）
| 13 | 見栄え | スプリンクラーヘッド設置状況確認 | 全 数 | 目 視
| 14 | 構造 | 隠蔽型エアコン等を使用している場合のダクト接続等は適正か？ | 全 数 | 目 視
| 15 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 16 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 17 | 機能 | 無菌室等の場合、清浄度測定結果、陽圧度、点検口の仕様等の確認 | 全 数 | 試 験
スタッフステーション・処置室・診察室等
| 1 | 医療 | 医療ｶﾞｽ設備の酸素濃度確認（酸素・空気） | 全 数 | 試 験
| 2 | 医療 | 医療ｶﾞｽ設備の供給圧力確認（全て） | 全 数 | 試 験
| 3 | 医療 | 医療ｶﾞｽ設備の流量確認（酸素・笑気・空気・吸引・窒素） | 全 数 | 試 験
| 4 | 医療 | 吸引ビン用フック又はスライドの設置状況確認 | 全 数 | 目 視
| 5 | 医療 | シャットオフバルブの系統に誤りはないか？ | 全 数 | 試 験
| 6 | 機能 | 冷暖房機器の機能試験（自動制御を含む） | 全 数 | 試 験
| 7 | 外観 | 冷暖房機器の外観確認（フェイスのずれ等） | 全 数 | 目 視
| 8 | 構造 | 冷暖房機器周りの配管について保温状況等確認（天井点検口）（結露水が漏れないか） | 全 数 | 目 視
| 9 | 機能 | 換気設備の機能試験（天井扇等） | 全 数 | 試 験
| 10 | 機能 | 換気設備の吹出・吸込状況確認（制気口類） | 全 数 | 試 験
| 11 | 機能 | 冷暖房・換気の操作スイッチの位置は適切か？ | 全 数 | 目 視
| 12 | 機能 | 異音はないか？（ダクトの音、ダクトからの音を含む） | 全 数 | 目視（耳）
| 13 | 見栄え | スプリンクラーヘッド設置状況確認 | 全 数 | 目 視
水回り関係（トイレ、洗面所、浴室、他）
| 1 | 機能 | 洗面器の吐水状況確認(漏水ないか？） | 全 数 | 試 験
| 2 | 機能 | 洗面器の排水状況確認(漏水ないか？） | 全 数 | 試 験
| 3 | 機能 | 便器の洗浄機能確認 | 全 数 | 試 験
| 4 | 機能 | 便器の排水状況確認（漏水ないか？） | 全 数 | 試 験
| 5 | 機能 | 洗浄便座の機能確認 | 全 数 | 試 験
| 6 | 機能 | 換気設備が機能しているか。（特にガス湯沸器がある場合） | 全 数 | 目 視
| 7 | 構造 | 浴室の天井排気口チャンバー内の吊りボルトはステンレスとしているか。 | 全 数 | 目 視
| 8 | 機能 | 給水・給湯温度に異常はないか？ | 全 数 | 試 験
| 9 | 見栄え | スプリンクラーヘッド設置状況確認 | 全 数 | 目 視
| 10 | 機能 | ユニットバス・ユニットシャワーの吐水・排水機能確認 | 全 数 | 試 験
病棟共用部分関係（廊下・器材庫・階段・休憩室）
| 1 | 機能 | 冷暖房機器の機能試験（自動制御を含む） | 全 数 | 試 験
| 2 | 外観 | 冷暖房機器の外観確認（フェイスのずれ等） | 全 数 | 目 視
| 3 | 構造 | 冷暖房機器周りの配管について保温状況等確認（天井点検口）（結露水が漏れないか） | 全 数 | 目 視
| 4 | 機能 | 換気設備の機能試験（天井扇等） | 全 数 | 試 験
| 5 | 機能 | 換気設備の吹出・吸込状況確認（制気口類） | 全 数 | 試 験
| 6 | 機能 | 冷暖房・換気の操作スイッチの位置は適切か？ | 全 数 | 目 視
| 7 | 機能 | 異音はないか？（ダクトの音、ダクトからの音を含む） | 全 数 | 目視（耳）
| 8 | 見栄え | スプリンクラー設置状況確認（補助散水栓の機能を含む） | 全 数 | 目 視
| 9 | 機能 | 構造的別棟部分の接続配管にフレキシブルジョイントが適切に設置されているか？ | 全 数 | 目 視
| 10 | 機能 | 伸縮継手の固定状況確認 | 全 数 | 目 視
各階空調機械室（空調機械室・パイプシャフト）
| 番号 | 分類 | チ ェ ッ ク 内 容 | 方 法 |  | チェック
| 1 | 機能 | 空調機の機能は設計どおりか？（給気風量は、設計どおりとなっているか？給気温度は、適正か？） | 全 数 | 試 験
| 2 | 機能 | 空調機の機能は設計どおりか？（エアハンドリングユニットの場合、冷温水還温度は適正か？） | 全 数 | 試 験
| 3 | 機能 | 空調機の機能確認（異音はないか？防音・防振機能は適切か？） | 全 数 | 目視（耳）
| 4 | 機能 | 空調機内部は仕様どおりで異常はないか？（加湿、フィルター） | 全 数 | 目 視
| 5 | 機能 | 配管系統の確認（異なる系統の誤接続をしていないか？） | 全 数 | 目 視
| 6 | 機能 | 空調機・配管に系統表示がされているか？ | 全 数 | 目 視
手術室・ＩＣＵ関係
| 1 | 医療 | 医療ｶﾞｽ設備の酸素濃度確認（酸素・空気） | 全 数 | 試 験
| 2 | 医療 | 医療ｶﾞｽ設備の供給圧力確認（全て） | 全 数 | 試 験
| 3 | 医療 | 医療ｶﾞｽ設備の流量確認（酸素・笑気・空気・吸引・窒素） | 全 数 | 試 験
| 4 | 医療 | 吸引ビン用フック又はスライドの設置状況確認 | 全 数 | 目 視
| 5 | 機能 | 冷暖房機器の機能試験（自動制御を含む） | 全 数 | 試 験
| 6 | 外観 | 冷暖房機器の外観確認（フェイスのずれ等） | 全 数 | 目 視
| 7 | 構造 | 冷暖房機器周りの配管について保温状況等確認（天井点検口）（結露水が漏れないか） | 全 数 | 目 視
| 8 | 機能 | 換気設備の機能試験（天井扇等） | 全 数 | 試 験
| 9 | 機能 | 換気設備の吹出・吸込状況確認 | 全 数 | 試 験
| 10 | 機能 | 洗浄便座の機能確認 | 全 数 | 試 験
| 11 | 機能 | クリーンエアコンの性能は十分か？（リークテスト） | 全 数 | 試 験
| 12 | 機能 | 警報について正常に作動するか？（スタッフステーション・中央監視） | 全 数 | 試 験
| 13 | 機能 | 各室の設計空気清浄度について確認する。 | 全 数 | 試 験
| 14 | 機能 | 各室の温湿度が設計どおり確保できるか確認する。（特に湿度） | 全 数 | 試 験
厨房
| 1 | 機能 | 冷暖房機器の機能試験（自動制御を含む） | 全 数 | 試 験
| 2 | 外観 | 冷暖房機器の外観確認（フェイスのずれ等） | 全 数 | 目 視
| 3 | 構造 | 冷暖房機器周りの配管について保温状況等確認（天井点検口）（結露水が漏れないか） | 全 数 | 目 視
| 4 | 機能 | 換気設備の機能試験（天井扇等） | 全 数 | 試 験
| 5 | 機能 | 換気設備の吹出・吸込状況確認（制気口類） | 全 数 | 試 験
| 6 | 機能 | 換気設備の風量測定（ダクト末端、直近） | 全 数 | 試 験
| 7 | 見栄え | 排気フードの設置状況確認 | 全 数 | 試 験
| 8 | 機能 | 冷暖房・換気の操作スイッチの位置は適切か？ | 全 数 | 目 視
| 9 | 機能 | 異音はないか？（ダクトの音、ダクトからの音を含む） | 全 数 | 目視（耳）
| 10 | 見栄え | 特殊消火設備設置状況確認 | 全 数 | 目 視
| 11 | 構造 | 隠蔽型エアコン等を使用している場合のダクト接続等は適正か？ | 全 数 | 目 視
| 12 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 13 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 14 | 機能 | グリーストラップの設置状況確認 | 全 数 | 目 視
剖検室
| 1 | 機能 | 冷暖房機器の機能試験（自動制御を含む） | 全 数 | 試 験
| 2 | 外観 | 冷暖房機器の外観確認（フェイスのずれ等） | 全 数 | 目 視
| 3 | 構造 | 冷暖房機器周りの配管について保温状況等確認（天井点検口）（結露水が漏れないか） | 全 数 | 目 視
| 4 | 機能 | 換気設備の機能試験（陰圧） | 全 数 | 試 験
| 5 | 機能 | 換気設備の吹出・吸込状況確認（制気口類） | 全 数 | 試 験
| 6 | 機能 | 換気設備の風量測定（ダクト末端、直近） | 全 数 | 試 験
| 7 | 機能 | 冷暖房・換気の操作スイッチの位置は適切か？ | 全 数 | 目 視
| 8 | 機能 | 異音はないか？（ダクトの音、ダクトからの音を含む） | 全 数 | 目視（耳）
| 9 | 構造 | 隠蔽型エアコン等を使用している場合のダクト接続等は適正か？ | 全 数 | 目 視
| 10 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 11 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 12 | 機能 | 排水は一般排水と排水処理する系統が分けられ整理されているか。 |  | 目 視
会議室、医局等諸室
| 番号 | 分類 | チ ェ ッ ク 内 容 | 方 法 |  | チェック
| 1 | 機能 | 冷暖房機器の機能試験（自動制御を含む） | 全 数 | 試 験
| 2 | 外観 | 冷暖房機器の外観確認（フェイスのずれ等） | 全 数 | 目 視
| 3 | 構造 | 冷暖房機器周りの配管について保温状況等確認（天井点検口）（結露水が漏れないか） | 全 数 | 目 視
| 4 | 機能 | 換気設備の機能試験（天井扇等） | 全 数 | 試 験
| 5 | 機能 | 換気設備の吹出・吸込状況確認（制気口類） | 全 数 | 試 験
| 6 | 機能 | 換気設備の風量測定（ダクト末端、直近） | 全 数 | 試 験
| 7 | 機能 | 冷暖房・換気の操作スイッチの位置は適切か？ | 全 数 | 目 視
| 8 | 機能 | 異音はないか？（ダクトの音、ダクトからの音を含む） | 全 数 | 目視（耳）
| 9 | 見栄え | スプリンクラーヘッド設置状況確認 | 全 数 | 目 視
| 10 | 構造 | 隠蔽型エアコン等を使用している場合のダクト接続等は適正か？ | 全 数 | 目 視
| 11 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 12 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
調剤室
| 1 | 機能 | 冷暖房機器の機能試験（自動制御を含む） | 全 数 | 試 験
| 2 | 外観 | 冷暖房機器の外観確認（フェイスのずれ等） | 全 数 | 目 視
| 3 | 構造 | 冷暖房機器周りの配管について保温状況等確認（天井点検口）（結露水が漏れないか） | 全 数 | 目 視
| 4 | 機能 | 換気設備の機能試験 | 全 数 | 試 験
| 5 | 機能 | 換気設備の吹出・吸込状況確認（制気口類） | 全 数 | 試 験
| 6 | 機能 | 換気設備の風量測定（ダクト末端、直近） | 全 数 | 試 験
| 7 | 機能 | 冷暖房・換気の操作スイッチの位置は適切か？ | 全 数 | 目 視
| 8 | 機能 | 異音はないか？（ダクトの音、ダクトからの音を含む） | 全 数 | 目視（耳）
| 9 | 見栄え | スプリンクラーヘッド設置状況確認 | 全 数 | 目 視
| 10 | 構造 | 隠蔽型エアコン等を使用している場合のダクト接続等は適正か？ | 全 数 | 目 視
| 11 | 法 | 防火区画貫通処理の確認 | 全 数 | 目 視
| 12 | 法 | 主要間仕切りの処理状況確認 | 全 数 | 目 視
| 13 | 機能 | 排水は一般排水と排水処理する系統が分けられ整理されているか。 |  | 目 視
エネルギー部門関係（熱源機械室、中央監視室）
| 1 | 機能 | 中央監視の計量は適正か？（違う系統と接続されていないか） |  | 目 視
| 2 | 構造 | 大型機器の固定は、耐震計算に基づいているか？ |  | 目 視
| 3 | 機能 | 熱源機器等の警報が中央監視に出力されるか？ |  | 試 験
医療ガス機械室
| 1 | 医療 | 警報が中央監視等に出力されるか？ |  | 試 験
| 2 | 医療 | ポンプの機能確認（異音はないか？防音・防振機能は適切か？） |  | 目視（耳）
特殊排水設備
| 1 | 機能 | 水槽等に漏水はないか？ | 全 数 | 目 視
| 2 | 機能 | 警報が中央監視に出力されるか？ | 全 数 | 試 験
外部（屋上及び外構）
| 1 | 機能 | （屋上）「空調・換気の給気ガラリ」と「排気ガラリ・通気口」が近接していないか。 | - | 目 視
| 2 | 構造 | （地下）地下外壁貫通箇所より浸水しないか。 | - | 目 視
| 3 | 機能 | （地下）ドレン排水が、汚水等に接続されていないか？ | - | 目 視
| 4 | 機能 | （屋上）ヒートポンプ室外機がショートサーキットするような配置になっていないか？ | - | 目 視
| 5 | 構造 | （屋上）ヒートポンプ室外機が確実に固定されているか？必要に応じて防振措置がされているか？ | 全 数 | 目 視
| 6 | 機能 | （屋上）膨張タンク等の漏水等がないか確認、膨張管にバルブが入っていないか確認。 | 全 数 | 目 視
| 7 | 機能 | ドレン管が外部に放出してある場合のＧＬからの高さは適切か？ | - | 目 視
| 8 | 機能 | （地上）排水管に異常はないか？（詰まり、曲がり、勾配、等） | 全 数 | 目 視
| 9 | 機能 | （地上）配管の埋設深さは適正か？ | - | 目 視

## 【参考】検査用具等
【６】検査用具等 |  | ※検査職員の人数分準備してください。
名称 | 数量 | 仕様・備考
（共通）
・作業服（上下） | 各日数
・防寒着 | 各1 | 冬季
・軍手・軍足 | 各日数
・屋内用シューズ | 各1 | スポーツシューズ等の靴底に厚みがあり、クッション性のあるもの
・屋外用シューズ | 各1
・長靴 | 各1 | ピットのある場合、雨天時
・合羽 | 各1 | ピットのある場合、雨天時
・ビニル手袋 | 各1 | ピットのある場合、雨天時
・膝あて | 各1 | ピットのある場合
・タオル | 各日数
・ヘルメット（ライト付き） | 各1
・コンベックス | 各1 | ５ｍ程度のもの
・懐中電灯（LED） | 各1
・脚立 | 各2 | 各室の天井点検口に届き、腰の位置まで入るもの
・鍵(カードキー含む) | 1以上 | 鍵のある箇所全て。点検口、点検蓋、桝なども含む。
（建築）
・打診棒 | 1
・鏡（柄付き） | 1
・ガラス厚み測定器 | 1 | 二重ガラスの隙間も見ることができるもの
・磁石 | 1 | ステンレスの種別を確認する
・水平器 | 1
・OAフロア脱着器具 | 1
・点滴フック代用棒のフック棒 | 1
・吊はかり（20ｋｇ程度） | 1
・安全帯 | 1
（電気）
・保護導通試験器 | 1 | 医用接地センタから医用コンセント接地極、医用接地端子までの配線の抵抗を確認用
・絶縁抵抗計 | 1
・接地抵抗計 | 1
・漏電遮断器テスタ | 1
・LEDナイトライト（コンセント式） | 複数 | 回路番号の確認用（４床室ｘ２以上のコンセントの個数分を用意する）
・コンテスター | 2
・回路計 | 1 | 動力コンセントの電圧測定、主幹の系統確認用
・漏れ電流試験器 | 1 | 絶縁トランスがある場合
・過電流試験器 | 1 | 絶縁トランスがある場合
・絶縁監視装置試験器 | 1 | 絶縁トランスがある場合
・テレビ | 1 | 画像確認用
・LANケーブルテスター | 1
・感知器用作動試験器 | 1
（機械）
・発煙剤 | 1 | 陰陽圧確認用
・温湿度計 | 1 | 気体用
・温度計 | 1 | 液体用
・吹流し | 1 | 気流確認用
・水平器（勾配計） | 1
・鏡（柄付き） | 1 | 排水桝確認用
・照明器具 | 1 | 排水桝確認用
・マンホール開閉フック | 1
・排水導通試験用具 | 一式
・酸素濃度及び圧力付き流量測定器 | 1 | 医療ガスがある場合
・ガスコンロ | 1 | ガスコックがある場合
・洗濯機用ホース | 1 | 洗濯機用水栓がある場合
・環境清浄度測定機器 | 一式 | 手術室がある場合

## 指摘事項集計表（建築）
○○病院 ○○等建替整備工事（建築）
Ａ
| ・ | 検査の指摘事項を全て記載して下さい。 |  | ・病院説明までに、初日からの指摘事項一覧をまとめて準備して下さい。 | [7 empty] | ※最後に記入
| ・ | 室名は平面図と揃えて下さい。 |  | ※手書き可（病院用３部、検査職員人数分） | [5 empty] | ※特定工事シートによる |  | ○：図面と整合しているが、不具合あり
| ・ | 検査指摘事項の是正前後の写真を添付して下さい。 | [7 empty] | ※最後に記入 |  | ×：図面と整合せず、不具合
[10 empty] | ◆：特定工事 |  | ？：図面に指定無し、読み間違い、不明瞭
|  | ※小部門シートによる |  |  | 通し 番号 | 各階 番号 |  |  |  | 法：法規を満たしていない指摘 |  | 空白：施工不良
|  | ※最後に記入 | [7 empty] | ◇：改善に時間を要する工事 |  | その他
病院名 | 建物名 | 小部門 | 病棟名 | 階数 | 指摘番号 |  | 室名 | 病室の種類 ※病室でなければ「－」 | 部位 | 特定 工事等 | 指摘事項 | ←指摘の種類 | 是正方法 | 是正 業者 | 是正 予定日 | 是正 実施日 | 是正 確認日 | 是正 確認者 | 検査 指摘者
例 | 病棟 | 病棟 | 重症心身障害児（者）病棟 | １Ｆ | 1 |  | 101号室 | 4床室 | 窓・サッシ | ◆ | 防火設備でない | ○図面と整合 | サッシュ取替 | ○○ | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 2013-03-06
例 | 病棟 | 病棟 | 重症心身障害児（者）病棟 | １Ｆ | 2 |  | 浴室 | ー | 壁 | － | タイルの浮き | その他 | タイル貼替 | ○○ | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-03
例 | 病棟 | リハビリ | 療育訓練棟 | １Ｆ | 3 |  | スタッフステーション | ー | 家具・造作 | － | 引出しにストッパーなし | ？：図面不明瞭 | ストッパー取付 | ○○ | 2013-03-03 | 2013-03-04 | 2013-03-03
例 | 病棟 | 共用廊下･共用EV | 階段 | ２Ｆ | 4 |  | 階段（2階3階の間） | ー | てすり | 法 | 有効幅不足 有効幅1185（1200必要） | ×図面と不整合 | 手摺の出を調整 | ○○ | 2013-03-05 | 2013-03-15 | 2013-03-16
例 | 病棟 | 手術 | 手術部門 | ３Ｆ | 5 |  | 器材室 | ー | 天井ふところ | ◆ | 貫通処理未成（機械） | その他 | (機械施工者に伝達) | ○○ | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-05
[5 empty] | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 3 | 3
[5 empty] | 4 | 4
[5 empty] | 5 | 5
↓消去・編集しないこと
| 小部門 | 階数 | 病室の種類 | 部位 | 特定工事等 | 指摘の種類 | 病院
| 病棟 | １Ｆ | ー | 床 | ◆ | ○図面と整合
| 一般外来 | ２Ｆ | 4床室 | 巾木 | 法 | ×図面と不整合
| 救急 | ３Ｆ | 1床室（特室） | てすり | ◇ | ？：図面指定無
| 検体検査 | ４Ｆ | 1床室 | 腰壁 | － | その他
| 生理検査 | ５Ｆ | １床室（重症室） | 壁
| 霊安剖検 | ６Ｆ | 2床室 | 廻縁
| 画像診断 | ７Ｆ | 保護室 | 天井
| 放射線治療 | ８Ｆ | 観察室 | 天井ふところ
| 核医学検査 | RF･PHF | その他の病室 | 窓・サッシ
| 手術 | その他 |  | ドア
| 分娩 |  |  | 家具・造作
| リハビリ |  |  | 屋上
| 透析 |  |  | 建物の外部全般
| 特殊診察室 |  |  | 外構
| 薬剤 |  |  | その他
材料滅菌
栄養管理
洗濯
中央倉庫
エネルギー
運営関係諸室
厚生関係諸室
その他
共用廊下･EV･階段

## 指摘事項集計表（電気）
○○病院 ○○等建替整備工事（電気）
Ｅ
| ・ | 検査の指摘事項を全て記載して下さい。 |  | ・病院説明までに、初日からの指摘事項一覧をまとめて準備して下さい。 | [7 empty] | ※最後に記入
| ・ | 室名は平面図と揃えて下さい。 |  | ※手書き可（病院用３部、検査職員人数分） | [5 empty] | ※特定工事シートによる |  | ○：図面と整合しているが、不具合あり
| ・ | 検査指摘事項の是正前後の写真を添付して下さい。 | [7 empty] | ※最後に記入 |  | ×：図面と整合せず、不具合
[10 empty] | ◆：特定工事 |  | ？：図面に指定無し、読み間違い、不明瞭
|  | ※小部門シートによる |  |  | 通し 番号 | 各階 番号 |  |  |  | 法：法規を満たしていない指摘 |  | 空白：施工不良
|  | ※最後に記入 | [7 empty] | ◇：改善に時間を要する工事 |  | その他
病院名 | 建物名 | 小部門 | 病棟名 | 階数 | 指摘番号 |  | 室名 | 病室の種類 ※病室でなければ「－」 | 部位 | 特定 工事等 | 指摘事項 | ←指摘の種類 | 是正方法 | 是正 業者 | 是正 予定日 | 是正 実施日 | 是正 確認日 | 是正 確認者 | 検査 指摘者
例 | 病棟 | 病棟 | 重症心身障害児（者）病棟 | １Ｆ | 1 |  | 101号室 | 4床室 | 窓・サッシ | ◆ | 防火設備でない | ○図面と整合 | サッシュ取替 | ○○ | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 2013-03-06
例 | 病棟 | 病棟 | 重症心身障害児（者）病棟 | １Ｆ | 2 |  | 浴室 | ー | 壁 | － | タイルの浮き |  | タイル貼替 | ○○ | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-03
例 | 病棟 | リハビリ | 療育訓練棟 | １Ｆ | 3 |  | スタッフステーション | ー | 家具・造作 | － | 引出しにストッパーなし | ？：図面不明瞭 | ストッパー取付 | ○○ | 2013-03-03 | 2013-03-04 | 2013-03-03
例 | 病棟 | 共用廊下･共用EV | 階段 | ２Ｆ | 4 |  | 階段（2階3階の間） | ー | てすり | 法 | 有効幅不足 有効幅1185（1200必要） | ×図面と不整合 | 手摺の出を調整 | ○○ | 2013-03-05 | 2013-03-15 | 2013-03-16
例 | 病棟 | 手術 | 手術部門 | ３Ｆ | 5 |  | 器材室 | ー | 天井ふところ | ◆ | 貫通処理未成（機械） | その他 | (機械施工者に伝達) | ○○ | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-05
[5 empty] | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 3 | 3
[5 empty] | 4 | 4
[5 empty] | 5 | 5
↓編集・消去しないこと
| 小部門 | 階数 | 病室の種類 | 部位 | 特定工事等 | 指摘の種類 | 病院
| 病棟 | １Ｆ | ー |  | ◆ | ○図面と整合
| 一般外来 | ２Ｆ | 4床室 |  | 法 | ×図面と不整合
| 救急 | ３Ｆ | 1床室（特室） |  | ◇ | ？：図面指定無
| 検体検査 | ４Ｆ | 1床室 |  | － | その他
| 生理検査 | ５Ｆ | １床室（重症室）
| 霊安剖検 | ６Ｆ | 2床室
| 画像診断 | ７Ｆ | 保護室
| 放射線治療 | ８Ｆ | 観察室
| 核医学検査 | RF･PHF | その他の病室
| 手術 | その他
分娩
リハビリ
透析
特殊診察室
薬剤
材料滅菌
栄養管理
洗濯
中央倉庫
エネルギー
運営関係諸室
厚生関係諸室
その他
共用廊下･EV･階段

## 指摘事項集計表（機械）
○○病院 ○○等建替整備工事（機械）
Ｍ
| ・ | 検査の指摘事項を全て記載して下さい。 |  | ・病院説明までに、初日からの指摘事項一覧をまとめて準備して下さい。 | [7 empty] | ※最後に記入
| ・ | 室名は平面図と揃えて下さい。 |  | ※手書き可（病院用３部、検査職員人数分） | [5 empty] | ※特定工事シートによる |  | ○：図面と整合しているが、不具合あり
| ・ | 検査指摘事項の是正前後の写真を添付して下さい。 | [7 empty] | ※最後に記入 |  | ×：図面と整合せず、不具合
[10 empty] | ◆：特定工事 |  | ？：図面に指定無し、読み間違い、不明瞭
|  | ※小部門シートによる |  |  | 通し 番号 | 各階 番号 |  |  |  | 法：法規を満たしていない指摘 |  | 空白：施工不良
|  | ※最後に記入 | [7 empty] | ◇：改善に時間を要する工事 |  | その他
病院名 | 建物名 | 小部門 | 病棟名 | 階数 | 指摘番号 |  | 室名 | 病室の種類 ※病室でなければ「－」 | 部位 | 特定 工事等 | 指摘事項 | ←指摘の種類 | 是正方法 | 是正 業者 | 是正 予定日 | 是正 実施日 | 是正 確認日 | 是正 確認者 | 検査 指摘者
例 | 病棟 | 病棟 | 重症心身障害児（者）病棟 | １Ｆ | 1 |  | 101号室 | 4床室 | 窓・サッシ | ◆ | 防火設備でない | ○図面と整合 | サッシュ取替 | ○○ | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 2013-03-06
例 | 病棟 | 病棟 | 重症心身障害児（者）病棟 | １Ｆ | 2 |  | 浴室 | ー | 壁 | － | タイルの浮き |  | タイル貼替 | ○○ | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-03
例 | 病棟 | リハビリ | 療育訓練棟 | １Ｆ | 3 |  | スタッフステーション | ー | 家具・造作 | － | 引出しにストッパーなし | ？：図面不明瞭 | ストッパー取付 | ○○ | 2013-03-03 | 2013-03-04 | 2013-03-03
例 | 病棟 | 共用廊下･共用EV | 階段 | ２Ｆ | 4 |  | 階段（2階3階の間） | ー | てすり | 法 | 有効幅不足 有効幅1185（1200必要） | ×図面と不整合 | 手摺の出を調整 | ○○ | 2013-03-05 | 2013-03-15 | 2013-03-16
例 | 病棟 | 手術 | 手術部門 | ３Ｆ | 5 |  | 器材室 | ー | 天井ふところ | ◆ | 貫通処理未成（機械） | その他 | (機械施工者に伝達) | ○○ | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-05
[5 empty] | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 3 | 3
[5 empty] | 4 | 4
[5 empty] | 5 | 5
↓編集・消去しないこと
| 小部門 | 階数 | 病室の種類 | 部位 | 特定工事等 | 指摘の種類 | 病院
| 病棟 | １Ｆ | ー |  | ◆ | ○図面と整合
| 一般外来 | ２Ｆ | 4床室 |  | 法 | ×図面と不整合
| 救急 | ３Ｆ | 1床室（特室） |  | ◇ | ？：図面指定無
| 検体検査 | ４Ｆ | 1床室 |  | － | その他
| 生理検査 | ５Ｆ | １床室（重症室）
| 霊安剖検 | ６Ｆ | 2床室
| 画像診断 | ７Ｆ | 保護室
| 放射線治療 | ８Ｆ | 観察室
| 核医学検査 | RF･PHF | その他の病室
| 手術 | その他
分娩
リハビリ
透析
特殊診察室
薬剤
材料滅菌
栄養管理
洗濯
中央倉庫
エネルギー
運営関係諸室
厚生関係諸室
その他
共用廊下･EV･階段

## ◆特定工事とは
特定工事等の該当要件
マーク
◆ | 特定工事（次のア～コの工事をいう）に関する指摘
ア 延焼防止上重要な、たて穴等の防火区画部分の工事（建築基準法上の防火区画、建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁）
イ 防火区画部分を貫通する配管、配線及び風道部分の工事（建築基準法上の防火区画、建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁）
ウ 放射線防護に関わる部分の工事
エ シールド工事
オ 受変電設備工事（停復電動作フローに影響を与えるもの）
カ 医療用接地配線設備工事
キ 医療用非接地配線設備工事（アイソレーションシステム）
ク 医療ガス設備及び余剰麻酔ガス排出設備工事
ケ 都市ガス設備及び液化石油ガス（プロパンガス等）設備工事
コ 不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備工事
サ その他これらに類する工事
法 | 法規を満たしていない指摘
上記の特定工事以外で、各種法令基準を満たしていない指摘
◇ | 改善に時間を要する指摘
コンクリート躯体をはつって開口を確保する、アルミサッシを再発注する等、概ね７日以上の手直し日数が必要な指摘

## 小部門とは
付表 部門別分類表
部門名 |  |  |  | 各部門の諸室
大部門 |  | 小部門 | 番号
病棟 |  | 病棟 | ① | 一般病室、ICU等他
外来 |  | 一般外来 | ② | 診察室、処置室、医事、受付、待合、カルテ庫、通院治療等
|  | 救急 | ③ | 救急診察室、処置室、救急専用Ｘ線撮影室、発熱外来等
診療 |  | 検体検査 | ④ | 生化学検査室、病理検査室等
|  | 生理検査 | ⑤ | 心電図室、脳波等生理検査室、内視鏡室、超音波検査室等
|  | 霊安剖検 | ⑥ | 霊安室、剖検室等
|  | 画像診断 | ⑦ | 一般撮影室、CT室、X-TV室、MRI室、血管造影室等
|  | 放射線治療 | ⑧ | リニアック、アフターローディング、ベータトロン等
|  | 核医学検査 | ⑨ | 体外測定室、試料測定室等
|  | 手術 | ⑩ | 手術室、回復室、家族待合等
|  | 分娩 | ⑪ | 陣痛室、分娩室、新生児室等
|  | リハビリ | ⑫ | 運動・作業・理学・言語療法室、温熱療法室、療育訓練室、機能訓練室等
|  | 透析 | ⑬ | 血液透析室等
|  | 特殊診察室 | ⑭ | 高圧酸素治療室等
供給 |  | 薬剤 | ⑮ | 製剤室、調剤室、薬局事務室、待合等
|  | 材料滅菌 | ⑯ | 組立・洗浄、滅菌室、保管庫等
|  | 栄養管理 | ⑰ | 厨房、食品庫、給食事務室等
|  | 洗濯 | ⑱ | 洗濯室、乾燥室、洗濯事務室等
|  | 中央倉庫 | ⑲ | SPD、物品倉庫、ＭＥ機器管理室等
|  | エネルギー | ⑳ | 空調機械室、電気室、ボイラー室等
管理 |  | 運営関係諸室 | ㉑ | 院長室、事務室、医局、会議室、情報処理室、病歴管理室等
|  | 厚生関係諸室 | ㉒ | 食堂、売店、休憩室、理髪室、職員更衣室、委託業者控室等
その他 |  | その他 |  | ※研修施設、その他
|  | 共用廊下･共用EV |  | ※渡廊下、その他
《部門》
・ | ある部門・分類のエリアに一部他の部門・分類がある場合は、主となる部門・分類に包括する。
・ | 小部門が不明な場合は未記入（空白）とする。